# 1. 采购清单

| 序号 | 服务内容 | 服务期限 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房及网络运维服务 | 1年 |  |
| 2 | 综合布线新增点位服务80个（据实结算） |  |  |

# 2. 服务内容

采购方信息机房及弱电间所有设备及配套设施，全院网络系统（包括所有网络接入设备、综合布线、各网络终端口），根据医院信息系统故障应急预案，我们确保医院信息网络系统得到及时的维修、保养和专业服务，以保障其正常运转。在发生故障时，响应时间不超过10分钟，解决问题时间不超过30分钟，全年宕机时间控制在12小时以内。

在服务工作中，服务商应采取预防与应急响应并重的措施。定期对被维护的系统及相关环境进行预防性检查，防患于未然。对可能的突发故障事先制定应急预案，确保在出现紧急情况时，将业务系统的中断减至最低，确保业务系统服务的连续性。

主要维保项目内容：

| 序号 | 项目内容 |
| --- | --- |
| 1 | 全院机房服务器及存储设备维保服务 |
| 2 | 全院网络设备维保服务（包含核心交换机、 接入交换机、光纤模块、网络配线架等） |
| 3 | 机房安全设备维保服务（包含防火墙、入侵 检测、网络准入等系统设备） |
| 4 | 数据库支持服务（包含oracle 、sql 等） |
| 5 | 机房容灾备份系统维保服务 |
| 6 | 虚拟化系统支持服务 |
| 7 | 系统迁移及数据迁移支持服务（包含 HIS/PACS/LIS/EMR 等应用系统） |
| 8 | 机房环境监控设备维保服务 |
| 9 | 机房配电及防雷接地维保服务 |
| 10 | 医院信息化平台 IT 运维系统服务 |
| 11 | 与医院信息系统平台运行的其他服务 |
| 12 | 定期巡检服务 |
| 13 | 数据库恢复演练 |
| 14 | 全院综合布线新增点位服务 |

在医院服务过程中，在用服务器、存储，光纤交换机故障或损坏（含硬盘、控制器、扩展板卡、配套光模块等），均由投标供应商免费提供维修服务和配件，不再单独收取费用，服务商要库存相应的备件，如有设备更换部件，应及时提供。备件详见备件清单表，包括但不限于所列清单内容。全院综合布线新增点位服务，按照新增点位据实结算。

# 3.服务要求：

- 驻院服务

- 本次招标的服务期限设定为一年，服务期满后，若供应商经考核达标，可续签合同一年；若考核未达标，则合同终止。合同实行一年一签制度，续签次数上限为两次。常驻一名具备服务资质的工程技术人员，负责在信息科现场办公、统一管理，并在规定时限内高效处理各类服务事件，同时参与科室值班工作。设立全天候（7*24*365）移动电话热线，由专人值守，确保机房突发情况能够得到及时响应和解决。

- 故障排除

- 在规定时限内排除故障恢复系统运行，包括故障定位、部件更换、数据备份的全部工作。并且针对各类突发事件，设计相应的预防与解决措施，尽最大努力减小突发事件对医院信息化平台日常应用的影响。对发现的问题在报各级负责人的同时，要协调相关资源分析问题根源，确定解决方案和临时解决措施，避免造成更大的影响。问题得到稳定或彻底解决后，要形成问题汇报，避免以后类似重大紧急情况的发生。

- 定期巡检服务及数据库恢复演练

机房日常巡检每天一次，弱电间巡检每周一次，数据库巡检每季度一次（重要节假日劳动节、国庆节和春节前额外一次巡检）并出具巡检报告。数据库恢复演练，每年不少于3次。系统巡检人员定期做好规范巡检工作，并填写巡检记录，由双方代表确认并签署意见后存档。

- 日常巡检内容：

- 4、其他

- 维保过程中，出现未满足上述要求的维保事故，根据不同级别从维保服务总费用中扣除相应款项。

## 附：备件清单表

| 序号 |  | 备用备件名称 |  | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 服务器内存 |  | 2GB DDR3 1066/1333MHz REGECC |
|  |  |  |  | 4GB DDR3 1333MHz REG ECC |
|  |  |  |  | 8GB DDR4 2133/2400MHz REG ECC |
|  |  |  |  | 16GB DDR4 1866/2133/2400MHz REG ECC |
|  |  |  |  | 32GB DDR4 2133/2400MHz REG ECC |
|  |  |  |  | 64G DDR4_3200MHz |
|  |  |  |  | 32GB DDR4 |
| 2 |  | 服务器硬盘 |  | 6GB SAS FRU 00AJ097 300GB |
|  |  |  |  | 12Gb SAS FRU 00WG686 300GB |
|  |  |  |  | SAS 600GB 00WG666/00WG691/00YK014 |
|  |  |  |  | 12GB SAS FRU 00WG691 600GB |
|  |  |  |  | Lenovo/联想 7XB7A00027 00YK016 1.2TB 10K 12G SAS |
|  |  |  |  | Lenovo/联想 7XB7A00050 00YK039 2TB SATA 7.2K 12G B |
|  |  |  |  | Lenovo/联想 2TB 7.2K 12Gbps NLSAS 3.5" G2HS 512e HDD |
|  |  |  |  | EMC Unity 6/12Gb 1.6TB SSD 005052258 |
|  |  |  |  | SAS 600GB 10K 0231HAP |
|  |  |  |  | SATA 1TB 7.2K 02310LGY |
|  |  |  |  | HP SATA MDL 500GB 7.2K SPARE:459319- 001 |
|  |  |  |  | SAS DS 300GB 10K 872735 |
|  |  |  |  | SAS 6G DP 10K 300GB SPARE:507284-001 |
|  |  |  |  | EVA SAS MDL 6G DP 7.2K 2TB SPARE:60211 9-001 |
|  |  |  |  | 12G DP 7.2K SAS MDL 4TB SPARE:801557- 001 |
|  |  |  |  | HP 300GB Fibre Channel 15K DualPort S PARE:454411-001 |
|  |  |  |  | 7.2K SATA MDL 1TB SPARE:480942-001 |
|  |  |  |  | Dell SAS 300GB 10K 12Gbps ST300MM007 8 |
|  |  |  |  | SAS 300GB 00YK013 |
|  |  |  |  | 1.92TB 2.5寸企业级SSD硬盘 |
|  |  |  |  | 480G SSD 企业级硬盘 |
|  |  |  |  | 8TB SATA企业级硬盘 |
|  |  |  |  | 240GB M.2 SATA SSD |
|  |  |  |  | 3.84TB企业级SSD硬盘 |
|  |  |  |  | 12TB企业级NL-SAS硬盘 |
| 3 |  | 服务器电源 |  | 锐捷高效能 550W 铂金 1+1 冗余电源 |
|  |  |  |  | Dell EPP 495W OVKDD2A01 |
|  |  |  |  | Dell 495W EPP |
|  |  |  |  | HP HSTNS-PL14 460W |
|  |  |  |  | HP HSTNS-PL40 500W |
|  |  |  |  | HP HSTNS-PL40 550W |
|  |  |  |  | HP HSTNS-PL18 750W |
|  |  |  |  | HP HSTNS-PL11 1200W |
|  |  |  |  | 华为 PAC1500S12-BE-PAC1500S12-BE 1500W |
|  |  |  |  | 华为 DELTADPS-1200AB-4D 1200W |
|  |  |  |  | 深信服 aStor-EDS1250 热插拔电源 800W |
|  |  |  |  | 联想热插拔电源冗余服务器电源 900W |
| 4 |  | 服务器阵列卡 |  | PERC H730P Mini（嵌入式） |
|  |  |  |  | 5885H V5-BC6M27RAID-SP450C-M2G(A VAGO3508) SAS/SATA RAID |
|  |  |  |  | SR430C 1GB-BC1M06ESMQ-SR430C 1GB Cache |
|  |  |  |  | Tecal RH2285-BC11ESMC-SR120 SAS/SATA RAID |
|  |  |  |  | ServerRAID M5210(PCL Slot 12) |
|  |  |  |  | HP P410i/1GB FBWC |
| 5 |  | 接入层交换 机 |  | RG-S2928G-E |
| 6 |  | 接入层交换 机 |  | RG-S2910-24GT4XS-E |
| 7 |  | POE 交换机电 源 |  | RG-M5000E-AC500P |
| 8 |  | 单模千兆网 络光模块 |  | RG-MINI-GBIC-LX |
| 9 |  | 单模万兆网 络光模块 |  | RG-XG-SFP-LR-SM1310 |
| 10 |  | 多模万兆网 络光模块 |  | RG-10GBASE-SR-SFP+ |
| 11 |  | FC 光模块 |  | CISCODS-SFP-FC16G-SW= |
| 12 |  | 网点新增 | 六类网线 |